ABSTRAK

Perhitungan beban pendinginan yang terjadi pada bulan terpanas (September) dengan menggunakan metode Carrier dilakukan guna mengetahui kemampuan kapasitas pendinginan penyegar udara untuk mengkondisikan udara ruangan pada saat beban pendinginan maksimal terjadi. Penggunaan AHU & FCU Unit disetiap ruangan pada lantai 2 gedung Sentra Bisnis & Distribusi PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG (CNI) dalam hal kemampuan mengkondisikan udara ruangan sudah sesuai, ini dapat diketahui dari perbandingan kapasitas pendinginan unit AHU & FCU dengan beban pendinginan maksimal yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

| RUANGAN | KAPASITAS PENDINGIN MAKSIMUM | BEBAN PENDINGINAN MAKSIMUM |
| --- | --- | --- |
| Direktur | 9,3 kW | 6,5 kW |
| Meeting | 24,8 kW | 19,1 kW |
| Deputy Direktur | 20460 Btu/h | 15715,71 Btu/h |
| Server | 20460 Btu/h | 11801,55 Btu/h |
| Manager | 31360 Btu/h | 8462,98 Btu/h |
| ACC & Financial | 31360 Btu/h | 30444,45 Btu/h |
| Staff | 49,6 kW (@ 24,8 kW) | 44,2 kW |
| Manager Personalia | 11460 Bu/h | 10689,92 Btu/h |
| Operator | 11460 Btu/h | 11050,44 Btu/h |

Namun dalam hal ketepatan penggunaan unit AHU & FCU terdapat salah satu ruangan yaitu ruang manager yang menggunakan unit FCU dengan kapasitas pendinginan terlalu besar, tidak sesuai dengan beban pendinginan maksimal yang terjadi pada bulan terpanas (September).