ABSTRAK

PERANCANGAN SISTEM PENANGKAL PETIR BATANG TEGAK TUNGGAL TERPISAH DARI BANGUNAN. Dalam rangka melengkapi kurikulum dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Teknik Elektro Bidang Peminatan Teknik Tenaga Listrik Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana, telah dilakukan perancangan sistem penangkal petir batang tegak tunggal terpisah dari bangunan yang akan digunakan pada bangunan Pusat Pengontrol dan Pengendali Pipa Transmisi Gas Sumatera Selatan-Jawa Barat pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Wilayah Bojonegara Propinsi Banten. Perancangan sistem ini merupakan salah model yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan. Perancangan sistem penangkal petir jenis ini meliputi tahap kegiatan studi literatur dan lapangan, tahap pembuatan gambar dan penentuan kebutuhan bahan serta peralatan, tahap perhitungan kekuatan bahan, tahap perhitungan tegangan sentuh, langkah dan tahanan pentanahan serta analisis sudut perlindungan efektif batang tegak tunggal. Berdasarkan hasil pengukuran tahanan pentanahan pada 5 titik pengukuran di lokasi bangunan Pusat Pengontrol dan Pengendali Pipa Transmisi Sumatera Selatan – Jawa Barat diperoleh sebesar 0,686 Ohm. Nilai ini masih berada di bawah dari nilai yang disyaratkan yaitu sebesar ≤ 1 Ohm, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan kekuatan bahan defleksi maksimum yang terjadi sebesar 0,00031 inc (atau setara dengan 0,000775 cm), defleksi maksimum yang diijinkan sebesar 0,7125 inc (atau setara dengan 1,78 cm). Analisis ruang proteksi penangkal petir batang tegak tunggal dengan tinggi bangunan 8 m, tinggi tiang 30 m, dan berjarak 15 m dari bangunan, bangunan Pusat Pengontrol dan Pengendali Pipa Transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat berada dalam ruang perlindungan efektif, karena  hb ≤ hx yaitu 8 ≤ 9,29 serta tahanan pentanahan dengan menggunakan persamaan (2.11) diperoleh sebesar 0,896 Ohm. Nilai ini masih berada di bawah dari nilai yang disyaratkan yaitu sebesar ≤ 1 Ohm

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul PERANCANGAN SISTEM PENANGKAL PETIR BATANG TEGAK TUNGGAL TERPISAH DARI BANGUNAN.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Ujian Akhir Sarjana Strara Satu (S-1) pada Program Studi Teknik Elektro Bidang Pemitanan Teknik Tenaga Listrik Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta.

Dalam menyusun tugas akhir ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya mengucankan terima kasih kepada :

- Bapak Ir. Budi Yanto Husodo, M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.

- Bapak Ir. Yudhi Gunardi, MT selaku Koordinator Tugas Akhir

- Teman-teman Proyek Transmisi Gas Sumatera – Jawa khususnya bidang engineering PT PGN (Persero), Tbk yang telah banyak memberi bantuan terutama penyediaan data dan dokumen sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.

- Teman-teman di Divisi Operasi PT PGN (Persero) Tbk yang telah memberi banyak memberi dukungan.

- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberi dukungan sampai akhir penyusunan tugas akhir ini.

Saya menyadari bahwa dalam penysusunan Tugas Akhir ini msaih banyak kekurangan karena sebagai manusia saya mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun

Penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin

|  | Jakarta, 5 Juli 2007 Penulis, S U G I T O |
| --- | --- |

DAFTAR ISI

Halaman

| Halaman Judul ……………………………………………………………... | i |
| --- | --- |
| Halaman Pernyataan ………………………………………………………. | ii |
| Halaman Pengesahan ………………………………………………………. | iii |
| Abstraksi ……………………………………………………………………. | iv |
| Kata Pengantar ……………………………………………………………... | v |
| Daftar Isi ……………………………………………………………………. | vii |
| Daftar Gambar ……………………………………………………………... | x |
| Daftar Tabel ………………………………………………………………… | xiii |

| BAB I | PENDAHULUAN |
| --- | --- |
|  | 1.1 | Latar Belakang …………………………………………… | 1 |
|  | 1.2 | Rumusan Masalah ………………………………………... | 2 |
|  | 1.3 | Batasan Masalah …………………………………………. | 2 |
|  | 1.4 | Tujuan Penelitian ………………………………………… | 3 |
|  | 1.5 | Metodologi Penelitian ……………………………………. | 3 |
|  | 1.6 | Sistematika Penulisan …………………………………….. | 4 |
| BAB II | TEORI DASAR |
|  | 2.1 | Proses terjadinya sambaran petir …………………………. | 7 |
|  | 2.2 | Besarnya kebutuhan bangunan akan system perlindungan .. | 8 |
|  | 2.3 | Komponen sistem penangkal petir ……………………….. | 13 |
|  |  | 2.3.1 | Finial ……………………………………………… | 14 |
|  |  | 2.3.2 | Hantaran penyalur arus petir ……………………… | 14 |
|  |  | 2.3.3 | Sistem pentanahan ………………………………... | 14 |
|  | 2.4 | Model analitis elektrogeometris system perlindungan bangunan …………………………………………………. | 15 |
|  | 2.5 | Perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah ........... | 21 |
|  |  | 2.5.1 | Tegangan sentuh ..................................................... | 21 |
|  |  | 2.5.2 | Tegangan langkah ................................................... | 23 |
|  | 2.6 | Bentuk-bentuk penanaman batang elektroda pentanahan ... | 25 |
|  | 2.7 | Perhitungan kekuatan bahan ................................................ | 28 |
|  | 2.8 | Pengaruh sambaran petir terhadap bangunan ...................... | 30 |
|  |  | 2.8.1 | Pengaruh sambaran petir langsung dan dekat dengan objek ....................................................................... | 31 |
|  |  | 2.8.2 | Pengaruh sambaran petir tidak langsung .................. | 32 |
|  |  |  | 2.8.2a | Kopling induktif ........................................ | 34 |
|  |  |  | 2.8.2b | Kopling galvanik ....................................... | 36 |
|  |  |  | 2.8.2c | Kopling kapasitif ........................................ | 37 |
|  |  |  | 2.8.2d | Kopling konduktif ....................................... | 38 |
| BAB III | PERBANDINGAN SISTEM PENANGKAL PETIR BATANG TEGAK TUNGGAL TERPISAH DARI BANGUNAN DENGAN SISTEM PENANGKAL PETIR CARA SANGKAR FARADAY |
|  | 3.1 | Sistem penangkal petir batang tegak tunggal terpisah dari bangunan .......................................................................... | 40 |
|  | 3.2 | Sistem penangkal petir dengan Finial tegak tunggal di atas atap bangunan ........................................................... | 42 |
|  | 3.3 | Perlindungan tidak efektif dari batang tegak tunggal ...... | 45 |
|  | 3.4 | Sistem penangkal petir cara sangkar Faraday .................. | 46 |
|  | 3.5 | Pemilihan sistem penangkal petir batang tegak tunggal terpisah dari bangunan ..................................................... | 50 |
| BAB IV | METODA DAN HASIL PERANCANGAN |  |
|  | 4.1 | Tahap kegiatan studi literatur dan studi lapangan ............ | 53 |
|  | 4.2 | Tahap pembuatan gambar perancangan dan penentuan kebutuhan bahan serta peralatan ...................................... | 59 |
|  | 4.3 | Tahap kegiatan perhitungan kekuatan bahan | 68 |
|  | 4.4 | Tahap kegiatan perhitungan tegangan sentuh, tegangan langkah, luas penampang dan tahanan pentanahan batang tegak tunggal .................................................................... | 69 |
|  | 4.5 | Tahap analisis sudut perlindungan efektif batang tegak tunggal .............................................................................. | 74 |
| BAB V | KESIMPULAN ........................................................................ | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. | 81 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| Gambar 2.1 | Ruang proteksi penangkal petir ....................................... | 19 |
| --- | --- | --- |
| Gambar 2.2 | Proses terjadinya tegangan sentuh ................................... | 21 |
| Gambar 2.3 | Proses terjadinya tegangan langkah ................................. | 24 |
| Gambar 2.4 | Bentuk-bentuk penanaman elektroda batang ................... | 26 |
| Gambar 2.5 | Defleksi tiang penangkal petir ......................................... | 30 |
| Gambar 2.6 | Kopling induktif yang terbentuk dari kabel listrik dan kabel data ......................................................................... | 35 |
| Gambar 2.7 | Gelung induktif yang terbentuk dari kawat sinyal dan tanah ................................................................................. | 35 |
| Gambar 2.8 | Kopling galvanic antara 2 buah bangunan ....................... | 36 |
| Gambar 2.9 | Elevasi tegangan induksi antara kawat sinyal dan tanah ... | 37 |
| Gambar 2.10 | Kopling kapasitif ………………………………………. | 38 |
| Gambar 2.11 | Tegangan lebih pada kabel …………………………….. | 39 |
| Gambar 3.1 | Sistem penangkal petir batang tegak tunggal terpisah dari bangunan .......................................................................... | 40 |
| Gambar 3.2 | Daerah perlindungan dari sistem penangkal petir batang tegak tunggal dengan tinggi ht ............................................................... | 41 |
| Gambar 3.3 | Daerah perlindungan dari sistem penangkal petir batang tegak tunggal dengan tinggi ht berdasarkan prakiraan arus sambaran petir .................................................................. | 42 |
| Gambar 3.4 | Daerah perlindungan efektif kritis dari batang tegak tunggal untuk rsg > H ; rs = rsb …………………………………………. | 43 |
| Gambar 3.5 | Perlindungan efektif kritis dari batang tegak tunggal untuk Y < rsg < H ; rs = rsb .................................................. | 44 |
| Gambar 3.6 | Perlindungan tidak efektif dari batang tegak tunggal untuk rs = rsb ; rsg > H …………………………………... | 46 |
| Gambar 3.7 | Sistem penangkal petir sangkar Faraday ......................... | 48 |
| Gambar 3.8 | Sistem penangkal petir sangkar Faraday dilengkapi dengan Finial tegak …………………………………….. | 49 |
| Gambar 4.1 | Flowchart Metoda perancangan Sistem Penangkal Petir Batang Tegak Tunggal terpisah dari Bangunan................. | 52 |
| Gambar 4.2 | Perencanaan tata letak bangunan ………………………. | 56 |
| Gambar 4.3 | Perencanaan sistem pentanahan ……………………….. | 57 |
| Gambar 4.4 | Bentuk dan ukuran tiang penangkal petir batang tegak tunggal …………………………………………………. | 61 |
| Gambar 4.5 | Bentuk dan ukuran pondasi tiang penangkal petir batang tegak tunggal …………………………………………… | 62 |
| Gambar 4.6 | Bentuk penampang reduser (concentric reducer) ……… | 64 |
| Gambar 4.7 | Bentuk luas penampang pipa bahan SS-304 pejal ........... | 65 |
| Gambar 4.8 | Bentuk box control …………………………………….. | 66 |
| Gambar 4.9 | Bentuk sistem pembumian terpadu ……………………. | 67 |
| Gambar 4.10 | Tahapan melukis ruang proteksi ………………………. | 75 |
| Gambar 4.11 | Daerah proteksi penangkal petir batang tegak tunggal … | 76 |
| Gambar 4.12 | Ilustrasi daerah perlindungan efektif yang diberikan oleh Penangkal Petir Batang Tegak Tunggal ............................ | 78 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 2.1 | Jenis struktur bangunan ............................................................... | 10 |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2.2 | Konstruksi bangunan ................................................................... | 11 |
| Tabel 2.3 | Tinggi bangunan .......................................................................... | 11 |
| Tabel 2.4 | Situasi bangunan .......................................................................... | 12 |
| Tabel 2.5 | Pengaruh petir .............................................................................. | 12 |
| Tabel 2.6 | Perkiraan bahaya .......................................................................... | 12 |
| Tabel 2.7 | Jenis bahan dan ukuran Finial yang digunakan ........................... | 14 |
| Tabel 2.8 | Perbandingan jarak sambar dengan arus petir ............................. | 20 |
| Tabel 2.9 | Tahanan jenis tanah untuk bermacam-macam jenis tanah ........... | 23 |
| Tabel 4.1 | Hasil kegiatan studi lapangan pada bangunan Pusat Pengontrol dan Pengendali Pipa Transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat ...... | 54 |
| Tabel 4.2 | Hasil pengukuran tahanan pentanahan pada bangunan Pusat Pengontrol dan Pengendali Pipa Transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat .................................................................................... | 59 |
| Tabel 4.3 | Jumlah elektroda yang digunakan ................................................ | 59 |
| Tabel 4.4 | Kebutuhan bahan serta peralatan sistem penangkal petir batang tegak tunggal terpisah .................................................................. | 60 |
| Tabel 4.5 | Kebutuhan pipa dan alat bantu penangkal petir batang tegak tunggal dengan tinggi (H) = 30 m ................................................ | 63 |
| Tabel 4.6 | Data reduser dengan bahan SS-304 ............................................. | 64 |
| Tabel 4.7 | Data bahan SS-304 pejal .............................................................. | 64 |
| Tabel 4.8 | Data pipa SS-304Sch. 10 ............................................................. | 65 |
| Tabel 4.9 | Hasil perhitungan kekuatan bahan tiang penangkal petir batang tegak tunggal ................................................................................ | 69 |
| Tabel 4.10 | Hasil perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah .......... | 70 |
| Tabel 4.11 | Hasil perhitungan analisis ruang proteksi penangkal petir batang tegak tunggal ................................................................................ | 77 |